## Feuil1
| Tél : | 03 89 61 58 88
| email : | info@cefasc.eu
Calcul du bilan aéraulique prévisionnel
Conditions de fonctionnement souhaitées :
Taux de renouvellement d'air choisi : |  | 15 |  | h-1 |  |  |  | Choisir le taux en fonction du processus le plus émissif et des conditions de chantier (nombre de sources d'émission, taille de la zone, …)
Dépression mini. tolérée (min. 10 Pa): |  | 15 |  | Pa |  |  |  | Au dessous de cette dépression, les travaux de retrait sont arrêtés, car le renouvellement d'air correct n'est plus assuré
Dépression de travail souhaitée : |  | 20 |  | Pa |  |  |  | Fixée par l'entreprise
Caractéristiques des matériels utilisés :
Débit des entrées d'air de compensation maîtrisées (EACM) :
A la dépression minimum tolérée |  | 650 |  | Nm3/h |  |  |  | Valeurs de débit à relever sur les courbes débit/pression du modèle d'entrées d'air de compensation choisi
A la dépression souhaitée |  | 850 |  | Nm3/h
Débit des installations de décontamination (Nm3/h) :
|  | Personnel | Matériel | Autre |  |  |  | Valeurs de débit à relever sur les courbes débit/pression des installations de décontamination installées
A la dépression minimum tolérée |  | 302 | 370 | 600
A la dépression souhaitée |  | 350 | 450 | 1000
Débit maximum des entrées d'air de réglage (EAR) :
A la dépression souhaitée |  | 1420 | [5 empty] | Valeur de débit maximum à relever sur les courbes débit/pression du modèle d'entrée d'air de réglage choisi
Caractéristiques des extracteurs d'air (hors gaines et accessoires) :
Filtres neufs (maxi) |  | Q | 2000 | Nm3/h |  |  |  | Valeurs à relever sur les courbes caractéristiques débit/pression du modèle d'extracteur choisi
|  | Delta P | 300 | Pa
Filtres colmatés (mini) |  | Q | 1700 | Nm3/h
|  | Delta P | 800 | Pa
Entrées d'air maîtrisées :
Dimensions des zones élémentaires : |  | z.él. n°1 | z.él. n°2 | z.él. n°3 | z.él. n°4 | z.él. n°5
Zone homogène N° : |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Saisir les dimensions de chaque zone élémentaire à ventiler
Hauteur (m) |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
Longueur (m) |  | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0
largeur (m) |  | 9.5 | 7 | 7.5 | 0 | 0
Total
Volume élémentaire (m3) : |  | 171 | 126 | 45 | 0 | 0 | 342 | Calcul du volume de chaque zone élémentaire
Débit d'entrée d'air minimum (Nm3/h) : |  | 2565 | 1890 | 675 | 0 | 0 |  | Calcul du débit d'air neuf minimum requis pour chaque zone élémentaire
Nombre d'ID Personnel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Saisir le nombre d'unités de décontamination du personnel par zone élémentaire
Nombre d'ID Matériel |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Saisir le nombre d'unités de décontamination du matériel par zone élémentaire
Nombre Autre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saisir le nombre d'unités de décontamination de 3e type
Débit minimum des EACM (Nm3/h) |  | 1893 | 1890 | 675 | 0 | 0 |  | Calcul du débit minimum des entrées d'air de compensation maîtrisées par zone élémentaire
Nombre d'EACM par zone élém. |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Calcul du nombre minimal d'entrées d'air de compensation maîtrisées
Débit des entrées maîtrisées
à la dépression choisie (Nm3/h) |  | 3350 | 2550 | 1700 | 0 | 0 | 7600 | Calcul du débit des entrées d'air maîtrisées à la dépression de travail souhaitée
Taux de renouvellement
de la zone élément. (h-1) |  | 19.5906 | 20.2381 | 37.7778 | 0 | 0 | 22.2222 | Calcul du taux de renouvellement d'air neuf par zone élémentaire, et du taux global
Estimation des entrées d'air non maîtrisées :
Estimation du débit des fuites :
Définir le type de confinement : |  | (voir le logigramme) | [5 empty] | Définir la typologie du confinement en fonction des critères du logigramme ci-dessous à gauche
Saisir le taux de fuite : |  | 0.8 | (h-1) | (à déterminer sur l'abaque ci-dessous) |  |  |  | Déterminer, pour le type de confinement défini, le aux de fuite sur l'abaque ci-dessous à droite
Débit de fuites : |  | 273.6 | Nm3/h |  |  |  |  | Calcul du débit de fuite
Détermination des extracteurs :
Débit total à extraire : |  | 7873.6 | Nm3/h |  |  |  |  | Calcul du débit d'air à extraire par les extracteurs d'air
Besoin en extracteurs : |  | 5 | [5 empty] | Calcul du nombre d'extracteurs nécessaires
Extracteurs en secours : |  | 2 | [5 empty] | Saisir le nombre d'extrateur de secours choisi (1 au minimum)
Débit mini d'extraction : |  | 10200 | Nm3/h |  |  |  |  | Calcul du débit minimum des extracteurs
Débit maxi d'extraction : |  | 14000 | Nm3/h |  |  |  |  | Calcul du débit maximum des extracteurs
Besoins en entrées d'air de réglage
(Qmaxi-Qsouhaité)/QmaxEAR |  | 4.3144
Nombre d'EAR : |  | 4 | unités |  |  |  |  | Calcul du nombre d'entrées d'air de réglage
Capacité de réglage, de 0 à : |  | 5680 | Nm3/h |  |  |  |  | Calcul de la plage de débit des entrées de réglage
Figures : Source INRS